江门市新会区建筑用墙面涂料产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。

每组不少于3kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。一份为检验样品，一份为备用样品。

当抽查产品为多组分涂料时，受检单位应提供该种涂料专用的配套组分及其施工要求和配比（质量比/体积比）等。

其他注意事项：当独立包装产品重量（体积）低于抽样数量要求时，应尽量整包装抽取，避免分装。当抽查产品为多组分涂料时，受检单位应提供该种涂料专用的配套组分及其施工要求和配比（质量比/体积比）等。对于执行企业产品标准的产品，受检单位或生产单位还应在抽样时提供有效的企业产品标准。还需确认耐洗刷性和耐碱性是否需要配套底漆，如需配套底漆，需同时抽取底漆2份，每份不少于500g，一份为检验样品，一份为备用样品。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

（一）建筑用墙面涂料（合成树脂乳液外墙涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  | / |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  | / |
| 3 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH,简称NPnEO],n=2～16} | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  | / |
| 4 | 耐洗刷性 | GB/T 9755-2014 |  | ● |  | ● |  | 限面漆 |
| 5 | 透水性 | GB/T 9755-2014 |  | ● |  | ● |  | 限面漆、底漆 |

（二）建筑用墙面涂料（合成树脂乳液内墙涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  | / |
| 2 | 低温稳定性（3次循环） | GB/T 9756-2018 |  | ● |  | ● |  | / |
| 3 | 抗泛碱性（48h） | GB/T 9756-2018 |  | ● |  | ● |  | 限底漆 |
| 4 | 对比率（白色和浅色） | GB/T 9756-2018 |  | ● |  | ● |  | 限面漆 |
| 5 | 耐洗刷性 | GB/T 9756-2018 |  | ● |  | ● |  | 限面漆 |

注：（1）样品打开后应立即进行搅拌、取样，取样结束后及时装入密闭的容器中在适当的贮存条件下贮存。

（2）检验时，应先对样品的有害物质限量进行检测。

（3）对比率项目检测用聚酯膜法。

（4）对于多组分样品，应按照产品配比充分混合后进行试验。

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》；

GB/T 9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》；

GB/T 9756-2018《合成树脂乳液内墙涂料》；

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明。

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明。

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明。

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。