附件：

- 新会区2022年度新能源汽车充电基础设施财政补贴资金项目核查结论

| 序号 | 区域 | 年度 | 申报企业名称 | 充电设施项目名称 | 建设地点（精确到具体建设位置） | 直流充电桩（机） |  | 交流充电桩（机） |  | 核查符合性问题 |  | 安全问题 | 是否推荐申报补贴 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 桩（个） | 总功率（千瓦） | 桩（个） | 总功率（千瓦） | 申报资料问题 | 现场核查问题 |  |  |
| 1 | 新会区 | 2022 | 广东电网有限责任公司江门新会供电局 | 江门市新会区会城沙岗村大塘尾停车场电动汽车充电站 | 江门市新会区会城沙岗村大塘尾停车场 | 2 | 240 | 1 | 7 | 问题1：未提供具备资质的第三方专业技术机构出具的验收报告。 | 问题1：场站未进行NB/T 33004 验收 | 无 | 不推荐 |
|  |  | 2022 |  | 江门市新会区睦洲腰股村村口电动汽车充电站 | 江门市新会区睦洲镇腰古照明电房侧（腰股村村口) | 1 | 120 | 2 | 14 |  | 问题1：场站未进行NB/T 33004 验收 | 无 | 不推荐 |
|  |  | 2022 |  | 江门市新会区古井镇珠西新材料集聚区电动汽车充电站 | 江门市新会区古井镇珠西新材料集聚区 | 3 | 360 | 6 | 42 |  | 问题1：场站未进行NB/T 33004 验收 | 无 | 不推荐 |
|  |  | 2022 |  | 江门市新会区大鳌鳌岛叠翠公园充电站 | 江门市新会区大鳌镇安生村鳌岛叠翠公园 | 3 | 360 | 6 | 42 |  | 问题1：场站未进行NB/T 33004 验收 | 无 | 不推荐 |
|  |  | 2022 |  | 江门市新会区三和大道区公安分局门口电动汽车充电站 | 江门市新会区三和大道区公安分局门 | 6 | 720 | 1 | 7 |  | 问题1：场站未进行NB/T 33004 验收 | 无 | 不推荐 |
|  |  | 2022 |  | 江门市新会区双水塘河村电动汽车充电站 | 江门市新会区双水镇塘河村委会侧 | 2 | 240 | 3 | 21 |  | 问题1：场站未进行NB/T 33004 验收 | 无 | 不推荐 |
|  |  | 2022 |  | 江门市新会区古井洲朗公交站旁电动汽车充电站 | 江门市新会区古井洲朗公交站旁(古井幼儿园门口) | 3 | 360 | 4 | 28 |  | 问题1：场站未进行NB/T 33004 验收 | 无 | 不推荐 |
| 2 |  | 2022 | 江门市绿箭新能源汽车有限公司 | 新会金盟文创园充电站 | 江门市新会区新会大道西3号金盟文创园停车场 | 6 | 720 | 5 | 35 | 无 | 无 | 无 | 推荐 |
|  | 新会区 | 2022 |  | 新会仁义充电站 | 江门市新会区仁义市场西北侧约140米仁义停车场 | 1 | 120 | 1 | 7 |  | 无 | 无 | 推荐 |
| 3 |  | 2022 | 广东健怡投资有限公司 | 健怡超级充电站（兴基站） | 江门市新会区会城工业大道御郡花园地面停车场 | 2 | 240 | 1 | 7 | 无 | 无 | 无 | 推荐 |
|  |  | 2022 |  | 健怡超级充电站（三江站） | 江门市新会区三江镇汇龙一路 | 6 | 720 | 1 | 7 |  | 无 | 无 | 推荐 |
|  |  | 2022 |  | 健怡超级充电站（新荷站） | 江门市新会区会城城南工业区新荷路 | 5 | 2400 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 推荐 |
| 4 |  | 2022 | 广州蔚来能源有限公司 | 蔚来换电站 江门新会万达 | 江门市新会区会城启超大道2号 | 1 | 550 | 0 | 0 | 无 | 无 | 无 | 推荐 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 360 | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 推荐 |
| 5 |  | 2022 | 江门市南信物业管理有限公司 | 江门市玉湖御景酒店停车场建设新能源汽车充电设施项目 | 江门市新会区会城圭峰山月山玉湖御景酒店 | 15 | 1600 | 0 | 0 | 问题1：未提供粤易充平台接入证明。 | 无 | 问题1:充电桩检测报告与现场设备不一致 问题2：配电容量与接入设备功率不匹配 | 不推荐 |
| 6 |  | 2022 | 广东宏达兴能源科技有限公司 | 广东宏达兴能源科技有限公司新会区沙推镇人民政府充电站顷目 | 新会区沙堆镇中心路13号人民政府 | 0 | 0 | 3 | 21 | 无 | 无 | 无 | 推荐 |
| 7 |  | 2022 | 江门市文旅交通投资集团有限公司新会公共汽车分公司 | 新会公共汽车分公司睦洲公交车充电桩工程 | 江门市新会区睦洲镇新兴街131号睦洲客运站 | 3 | 780 | 0 | 0 | 无 | 无 | 无 | 推荐 |
| 8 |  | 2022 | 延长壳牌（广东）石油有限公司 | 延长壳牌会港充电站 | 江门市新会区会城启超大道17号 | 4 | 480 | 0 | 0 | 无 | 无 | 无 | 推荐 |