项目榜单

| 榜单名称 | 海上风电用252 kV真空开断环保型全封闭组合电器的研究与应用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 高端装备领域，海工装备电方向 |  |  |
| 启动时间 | 2024年1月 | 计划完成时间 | 2026年12月 |
| 榜单具体内容 | ###### 本榜单内容为：海上风电用252 kV真空开断环保型全封闭组合电器（GIS）的研制，技术方案是采用真空灭弧原理和环保气体为绝缘介质，其主要技术性能如下： 额定电压：252 kV； 额定电流：4000 A（温升按1.1倍）； 额定短路开断电流：50 kA； 额定短时耐受电流/时间：50 kA/4s 额定绝缘水平：460 kV/1min；1050 kV（雷冲） 机械寿命：≥10000次； 抗震设计：≤0.5 g 目标要求：2023年启动设计，2024年年底完成样机试制、型试，2025年实现挂网运行，2026年实现产业化。 为支撑该项目研究，需要配备高电压绝缘试验室，进行相关绝缘性能研究及成熟的真空灭弧技术。为实现该项目主要技术环节如下： - 干燥空气作为绝缘介质应用于高压电力设备时需要较高充气压力的特点，研究干燥空气在较高充气压力(0.7~0.9 MPa)下在不同电极结构下的间隙击穿和沿面击穿特性，分析干燥空气作为绝缘介质所需的适宜充气压力和绝缘结构。 - 252 kV环保型GIS用的真空断路器采用双断口真空灭弧技术，一次主回路布置于环保气体（干燥空气）绝缘介质中； - 断口间的静态、动态均压采用均压电容实现，且均压电容与真空断路器主断口进行并联，布置于环保气体（干燥空气）绝缘介质中； - 双断口真空断路器采用每相1台（或三相）弹簧操动机构驱动，高压力下操动机构的研究； - 双断口真空断路器气体压力为0.8~0.9 MPa.G； - 环保型GIS隔离\接地开关关键技术研究：基于干燥空气的GIS隔离\接地开关绝缘结构设计与优化和干燥空气下小电流灭弧特性及开断性能提升研究； - 整机适用于海上倾斜、摇摆等振动工况，比陆上常规GIS有更强的机械性能； - 满足防盐雾、防霉菌、防交变湿热的海上三防要求，防腐等级达到C4-H标准。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 为了逐渐减少SF6在电力系统中的应用，根据国家电网在《国家电网公司重点推广新技术目录(2017版)》中关于环保气体绝缘金属封闭开关设备的应用量不低于新增总量的90％，大中城市负荷核心区和设备运行环境苛刻地区，可适当提高应用比例。 按此趋势，海上风电用252 kV真空开断环保型全封闭组合电器（GIS）成功研制实现产业化，将可以完美的替代现有的SF6高压开关设备，推动电力设备的转型升级，对实现“双碳”目标具有重要的意义，带动整个海上风电的发展。目前各大企业的该产品都处于研发阶段，因此可以推断未来该产品在我国电网市场拥有广阔前景，尤其是海上风电市场，综合看该产品市场需求较广，需求明确。 根据项目规划，2026年实现产业化。初步预计该产品每台售价260万，开始以252 kV高压开关设备板块10%的份额投入市场，将逐步提升至实现取代252 kV SF6产品。252 kV电压等级真空开断环保型GIS技术的成熟，也能为550 kV以下电力设备实现SF6的全替代提供进一步的可能性，解决SF6电力设备带来的温室效应问题。在“双碳”背景下，海上风电发展迅速，252 kV高压真空开断环保型全封闭组合电器（GIS）也将带来可观的经济效益。 |  |  |